## med- plyny
Položkový rozpočet
| Akce: | D1.4.9-04 - NMB Brno
| Specifikace: | Medicinální plyny
DPH % | Název | ks,m | Materiál | Celkem | Montáž | Celkem | Součet v Kč
Rozvody
21 | Trubka Cu průměr 8x1 | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Trubka Cu průměr 12x1 | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Trubka Cu průměr 18x1 | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Armatury Cu do pr. 182 | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Pájka Ag 45 + pasta | 0.3 |  | 0 |  |  | 0
21 | Ocelový chránič 22x2.3- trubka svař.1/2", pr.12 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Ocelový chránič 26x2,6- trubka svař.3/4", pr.18 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Konzola jednoduchá, pro rozvod 1-2 trubek do pr. 22 mm, kompletní kotvení vč. hmoždin, profilů, tyčí a objímek | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Úprava značení stávajích VS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Nátěrové hmoty, značení | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Tlaková zkouška- úseková | 2 |  |  |  | 0 | 0
21 | Zkouška těsnosti - závěr. | 2 |  |  |  | 0 | 0
21 | Zkoušky rozvodů med.plynů dle ISO ČSN EN 7396-1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
21 | Profuk dusíkem | 68 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle EN 7396-1 | 68 |  | 0 |  | 0 | 0
ZNJ, technologická část
21 | Lůžková energetická a osvětlovací rampa: Lůžková rampa pro dvě lůžka: Výbava pro jedno lůžko: 1x O2, 4x zásuvka 230V (2 obvody 2x MDO, 2x DO), 1x2 PA, 3x příprava pro slaboproud, příprava pro komunikaci sestra-pacient, osvětlení přímé 18W – vypínač na rampě, nepřímé 30W-vypínač na rohu HGB, noční 10W-vypínač na rohu HGB, 1x medilišta 500mm. Délka rampy pro dvě lůžka 3300 mm. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Lůžková energetická a osvětlovací rampa: Lůžková rampa pro jedno lůžko: Výbava pro jedno lůžko: 1x O2, 4x zásuvka 230V (2 obvody 2x MDO, 2x DO), 1x2 PA, 3x příprava pro slaboproud, příprava pro komunikaci sestra-pacient, osvětlení přímé 18W – vypínač na rampě, nepřímé 30W-vypínač na rohu HGB, noční 10W-vypínač na rohu HGB, 1x medilišta 500mm. Délka rampy pro jedno lůžko 1650 mm. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Lůžková energetická a osvětlovací rampa: Lůžková rampa pro tři lůžka: Výbava pro jedno lůžko: 1x O2, 4x zásuvka 230V (2 obvody 2x MDO, 2x DO), 1x2 PA, 3x příprava pro slaboproud, příprava pro komunikaci sestra-pacient, osvětlení přímé 18W – vypínač na rampě, nepřímé 30W-vypínač na rohu HGB, noční 10W-vypínač na rohu HGB, 1x medilišta 500mm. Délka rampy pro tři lůžka 4950 mm. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Společné náklady
21 | Výchozí revize rozvodů medicinálních plynů | 1 |  |  |  | 0 | 0
21 | Výchozí revize instalovaných elektrických zařízení | 1 |  |  |  | 0 | 0
21 | Předání, předvedení funkčnosti (zaškolení) | 1 |  |  |  | 0 | 0
21 | Zařízení stavby,přípomoce | 1 |  |  |  | 0 | 0
21 | Zakreslení skutečného stavu, vydání PD | 1 |  |  |  | 0 | 0
21 | Dopravné, režijní náklady, ubytování | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Součet v Kč bez DPH |  |  | 0 |  | 0 | 0
HGB - hygienická buňka