## Krycí list
OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Rozpočet |  | SLP |  | DPS | KSO
Objekt |  | Název objektu |  |  | SKP
Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  |  | Počet jednotek | 0
|  | „Nemocnice Milosrdných bratří Brno – rekonstrukce pokojů 2.NP" |  |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | ASEC - elektrosystémy s.r.o. |  |  | Typ rozpočtu | rozpočet
Zpracovatel projektu |  | ASEC - elektrosystémy s.r.o.
Objednatel
Dodavatel |  |  |  |  | Zakázkové číslo | A2507
Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno : |  | Ing. Igor Hliněný | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | 2025-09-01 | Datum : |  | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % |  | 0
DPH |  | 21 | % |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % |  | 0
DPH |  | 0 | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## SLP
ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Item | Description | VAT | Quantity | Unit | Material / Pc | Material-total | Mouting / Pc | Mounting-total
Pol. | Popis | DPH | Počet | Jednotka | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž-celkem
[5 empty] | CZK | CZK | CZK | CZK
| STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK, WiFi přístupové body, aktivní prvky - AP |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 | Identifikace kabeláže, tras a uložení. Prozvonění, proměření, ověření funkčnosti, rozlišení na funkční a mrtvé kabely, rozdělení na kabely ukončené v části dotknuté a nedotknuté rekonstrukcí, označení, popis, ochránění průchozí stávající kabeláže, vč. podružného instalačního materiálu, 2 lidé / 5 hod. |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
2 | Odboxování rušených kabelů ze stávajícího datového nástěnného rozvaděče ve stávajícím inspekčním pookoji v rekonstruovaných prostorech, vytažení z rozvaděče a, dle možností, ze stávajících tras, předání odpovědné osobě k odborné likvidaci, 2 lidé / 8 hod. |  | 1 | ks | --------- | --------- |  | 0
3 | Demontáž, odstranění stávajícího datového nástěnného rozvaděče ve stávajícím inspekčním pookoji v rekonstruovaných prostorech, vč. výstroje a výzbroje, předání uživateli, nebo odpovědné osobě k odborné likvidaci, 2 lidé / 3 hod. |  | 1 | kpl | --------- | --------- |  | 0
4 | Ověření funkčností stávajícícího WiFi přístupového bodu před demontáží, odpojení od stávající kabeláže, demontáž a očištění před rekonstrukci, předání uživateli, vývody kabeláže zajistit a ochránit před poškozením v průběhu stavby, zpětná montáž stávajícího WiFi přístupového bodu po rekonstrukci na nový podhled, napojení na stávající kabeláž, odzkoušení funkčnosti |  | 1 | ks | --------- | --------- |  | 0
5 | Zakrytí a ochránění před zaprášením a poškozením 3ks stávajících WiFi přístupových bodů před rekonstrukcí, očištení po rekonstrukci |  | 3 | ks | 0 | 0 |  | 0
6 | Zásuvka 2xRJ45 se záclonkami, cat.6, UTP, ABB Tango, krabice pod omítku |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0
7 | Modul 1xRJ45, UTP kat. 6, úhlový, bílý, 22,5x45mm do mediciálních ramp |  | 36 | ks |  | 0 |  | 0
8 | Konektor RJ45 UTP, kat. 6, na drát / lanko, botkou |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
9 | Modulární patch panel 19", 1U, 24 portů, osazený, nestíněný, kabelový management |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
10 | 19" Vyvazovací panel, 1U, 5x úchytů, hloubka 64 mm |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
11 | Kabel U/UTP, Cat6, 4 páry, LSZH, ČSN EN 60332, B2ca,s1, d1 |  | 3180 | m |  | 0 |  | 0
12 | Patchcord UTP, Cat6, 4páry, LSZH, délka 1m |  | 23 | ks |  | 0 |  | 0
13 | Patchcord UTP, Cat6, 4páry, LSZH, délka 2m |  | 23 | ks |  | 0 |  | 0
14 | Patchcord UTP, Cat6, 4páry, LSZH, délka 3m |  | 44 | ks |  | 0 |  | 0
15 | Zakončení UTP - zásuvky / konektory, patch panely |  | 92 | ks | --------- | --------- |  | 0
16 | Popis portů metalického patch panelu a zásuvek / konektorů |  | 92 | ks |  | 0 |  | 0
17 | Měření metalického segmentu cat.6 U/UTP, včetně vyhotovení měřícího protokolu |  | 46 | ks | --------- | --------- |  | 0
18 | Catalyst 9200L 48-port data only,4 x 10G,Network Essentials |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
19 | C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
20 | 10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
21 | Cisco Catalyst 9200L Stack Module |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
22 | Optický patchkabel SIMPLEX, LC-LC 9/125um SM 2m G657A,1,8mm |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
23 | Trubka ohebná, pr. 25/18,3mm, do zdi, 22212 (dle ČSN EN 61386-1 ed.2), vč. vysekání drážky |  | 105 | m |  | 0 |  | 0
24 | Trubka ohebná js18, 1225HFPP, na povrch, do podhledu, bezhalogenová, kód třídění 33432, vč. příchytek |  | 165 | m |  | 0 |  | 0
25 | Drátěný žlab 150x100 komplet vč. příslušenství a úchytného materiálu |  | 44 | m |  | 0 |  | 0
26 | Drátěný žlab 50x50 komplet vč. příslušenství a úchytného materiálu |  | 24 | m |  | 0 |  | 0
27 | Vyvázíní kabeláže ve svazcích ve žlabech |  | 68 | m | --------- | --------- |  | 0
28 | Kabelový prostup, průraz, vrtání průměr do 5 cm, tl. do 0,75 m |  | 12 | ks | --------- | --------- |  | 0
29 | Kabelový prostup 160x110 mm, tl. do 0,75 m |  | 2 | ks | --------- | --------- |  | 0
30 | Přesun nábytku, vyklizení části prostoru ve stávajících nerekonstruovaných pokojích č. 6 a č. 7 |  | 1 | hod. | --------- | --------- |  | 0
31 | Koordinace s IT oddělením |  | 8 | hod. | --------- | --------- |  | 0
32 | Koordinace s ostatními profesemi (stavba, NN) |  | 12 | hod | --------- | --------- |  | 0
33 | Odvoz a zajištění ekologické likvidace odpadu |  | 1 | kpl. | --------- | --------- |  | 0
| LOKÁLNÍ VIDEODOHLEDOVÝ SYSTÉM - VSS |  |  |  |  | 0 |  | 0
34 | Identifikace kabeláže, tras a uložení. Prozvonění, proměření, ověření funkčnosti, rozlišení na funkční, nefunkční kabely, rozdělení na kabely ukončené v části dotknuté a nedotknuté rekonstrukcí, označení, popis, vč. podružného instalačního materiálu, 2 lidé / 2 hod. |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
35 | Ověření funkčností stávajícící kamery před demontáží, odpojení od stávající kabeláže, demontáž a očištění před rekonstrukci, předání uživateli, vývody kabeláže zajistit a ochránit před poškozením v průběhu stavby, zpětná montáž stávající kamery po rekonstrukci na nový podhled, napojení na stávající kabeláž, odzkoušení funkčnosti |  | 3 | ks | --------- | --------- |  | 0
36 | Demontáž stávajícího digitálního záznamového zařízení NVR v sesterně (bude nahrazeno novým NVR), předání uživateli k dalšímu využití |  | 1 | ks | --------- | --------- |  | 0
37 | IP dome kamera 4 Mpx, IP67, motor zoom objektivem (2,7-13,5mm) IR přísvitem s dosahem až 40 metrů, PoE napájení |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
38 | Přídavný límec pro kameru pro montáž na strop |  | 5 | ks |  | 0 |  | 0
39 | IP videorekordér 8 kanálový, kódování Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264, 80 Mbps incoming, 80 Mbps recording, 60 Mbps outgoing, rozlišení kamery max. 12 Mpx, AI funkce na NVR: SMD Plus 4 kanály, AI funkce z kamer: Perimeter protection 6 kanálů, SMD Plus 6 kanálů, Face Detections 6 kanálů, Face Recognition 6 kanálů, 1x SATA max. 20 TB na 1 disk, Audio RCA I/O 1/1, 2x USB 2.0, 1x HDMI, 1x VGA, 1x 10/100 RJ-45 port, napájení 12 V DC/2 A, spotřeba max. 10 W, pracovní teplota od -10 °C do +55 °C, hmotnost 0,81 kg, rozměry 260,0 x 232,5 x 47,6 mm |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
40 | Nastavení kamer a objektivů, odzkoušení záběrů |  | 5 | ks | --------- | --------- |  | 0
41 | Oživení, nastavení, naprogramování nového NVR, napojení do LAN sítě |  | 1 | ks | --------- | --------- |  | 0
42 | Kabeláž je součástí odstavce strukturovaná kabeláž - SK |  |  |  | --------- | --------- | --------- | ---------
43 | Koordinace s IT oddělením |  | 2 | hod. | --------- | --------- |  | 0
44 | Koordinace s uživatelem |  | 1 | hod. | --------- | --------- |  | 0
| ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS |  |  |  |  | 0 |  | 0
45 | Identifikace kabeláže, tras a uložení. Prozvonění, proměření, ověření funkčnosti, rozlišení na funkční, nefunkční kabely, rozdělení na kabely ukončené v části dotknuté a nedotknuté rekonstrukcí, označení, popis, ochránění průchozí stávající kabeláže, vč. podružného instalačního materiálu, 2 lidé / 2 hod. |  | 1 | kpl | --------- | --------- |  | 0
46 | Demontáž stávajících hlásičů vč. patic a sirény v rozsahu 9 ks v rekonstruovaných prostorech, očištění, uložení v průběhu rekonstrukce pro opětovné použití |  | 1 | kpl | --------- | --------- |  | 0
47 | Přepojení a obnova funkčnosti stávajících kruhových linek po demontáži hlásičů v rekonstruovaných prostorech, úpravy na ústředně EPS - odprogramování, přeprogramování, vč. podružného instalačního materiálu |  | 1 | kpl | --------- | --------- |  | 0
48 | Dočasná funkční zkouška části systému EPS po demontáži stávajících prvků v rekonstruované části a opětovném propojení kruhové linky, před rekonstrukcí |  | 1 | ks | --------- | --------- |  | 0
49 | Zakrytí a ochránění před zaprášením a poškozením 8ks stávajících hlásičů, 1ks sirény před rekonstrukcí, očištení po rekonstrukci |  | 9 | ks | --------- | --------- |  | 0
50 | Zpětná montáž stávajících hlásičů vč. patic a sirény na nový podhled, vč. napojení hlásiče na stávající kabeláž |  | 9 | ks | --------- | --------- |  | 0
51 | Úpravy na ústředně - naprogramovování hlásičů po zpětné montáži v rekonstruovaných prostorech |  | 9 | ks | --------- | --------- |  | 0
52 | Funkční zkouška dílčí části systému EPS po rekonstrukci (v rekonstruovaném prostoru) |  | 1 | kpl | --------- | --------- |  | 0
53 | PRAFlaCom 1x2x0,8 stíněný kabel, B2ca s1d1a1 - napojení hlásičů na stávající kabeláž |  | 20 | m |  | 0 |  | 0
54 | Koordinace s uživatelem a servisní organizací EPS |  | 8 | hod. | --------- | --------- |  | 0
| EVAKUAČNÍ ROZHLAS - ER (příprava kabeláže) |  |  |  |  | 0 |  | 0
55 | Vyhledání stávající kabeláže ER v sousedních prostorech mimo rekonstruované oblasti, nalezení nápojných míst pro napojení nové kabeláže ER (příprava) pro vytvoření celistvé reproduktorové linky, 2 lidé / 2 hod |  | 1 | kpl | --------- | --------- |  | 0
56 | PRAFlaDur 3x1,5 funkční kabel, B2ca s1d1a1 |  | 165 | m |  | 0 |  | 0
57 | Funkční kabelová příchytka pro jeden kabel pr.10mm, rozteč 0,3m , vč. kotvení |  | 550 | ks |  | 0 |  | 0
58 | Označení místa budoucího osazení reproduktoru na podhledu - místo s uloženou kabelovou rezervou v podhledu |  | 9 | ks |  | 0 |  | 0
| SYSTÉM SESTRA - PACIENT IP - S-P |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Rekonstruované prostory |  |  |  |  | 0 |  | 0
59 | Demontáž stávajících prvků S-P v rekonstruovaných prostorech v rozsahu cca 56 ks, včetně kabeláže a kabelových tras, předání uživateli, nebo odpovědné osobě k odborné likvidaci, 2 lidé / 12 hod. |  | 1 | kpl. | --------- | --------- |  | 0
60 | Napáječ 350W 24V IP |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
61 | Lůžková jednotka IP |  | 12 | ks |  | 0 |  | 0
62 | Závěs LJ bez konektoru IP |  | 12 | ks |  | 0 |  | 0
63 | Zásuvka účastníka IP |  | 12 | ks |  | 0 |  | 0
64 | Komunikační jednotka IP |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0
65 | Táhlo nouzového volání IP |  | 5 | ks |  | 0 |  | 0
66 | Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP |  | 5 | ks |  | 0 |  | 0
67 | Svítidlo IP |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0
68 | Switch modul ZPT IP |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0
69 | Kontrola a otestování rozvodného vedení |  | 1 | ks | --------- | --------- |  | 0
70 | Kontrola provozu a zaškolení |  | 1 | ks | --------- | --------- |  | 0
71 | Naprogramování a konfigurace systému |  | 1 | ks | --------- | --------- |  | 0
72 | SW licence účastníka |  | 18 | ks |  | 0 |  | 0
73 | Instalační rámeček malý |  | 10 | ks |  | 0 |  | 0
74 | Instalační rámeček malý pro ZU, ZVST |  | 12 | ks |  | 0 |  | 0
75 | Instalační rámeček střední |  | 12 | ks |  | 0 |  | 0
76 | Instalační rámeček velký |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0
77 | Kabel F/UTP, cat.5e, ČSN EN 60332, B2ca, s1, d1 |  | 170 | m |  | 0 |  | 0
78 | Napájecí kabel PRAFlaSafe 2x2.5, B2ca, s1, d1 |  | 40 | m |  | 0 |  | 0
79 | Kabel U/UTP, cat. 5e, LSZH plášť, 4páry, B2ca-s1a, d1 |  | 60 | ks |  | 0 |  | 0
80 | Konektor RJ45 UTP, kat. 6, na drát / lanko, botkou |  | 44 | ks |  | 0 |  | 0
81 | Krabice KO97 pod omítku |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0
82 | Krabice KT250 pod omítku |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0
83 | Krabice KU68 pod omítku |  | 30 | ks |  | 0 |  | 0
84 | Trubka ohebná, pr. 25/18,3mm, do zdi, 22212 (dle ČSN EN 61386-1 ed.2), vč. vysekání drážky |  | 50 | m |  | 0 |  | 0
85 | Trubka ohebná js18, 1225HFPP, na povrch, do podhledu, bezhalogenová, kód třídění 33432, vč. příchytek |  | 130 | m |  | 0 |  | 0
| Záměna analog. za IP |  |  |  |  | 0 |  | 0
86 | Demontáž stávajících prvků S-P v nerekonstruovaných prostorech (6 pokojů) v rozsahu cca 48 ks, předání uživateli, nebo odpovědné osobě k odborné likvidaci, (kabeláž a kabelové trasy ponechat a využít pro nový systém), 2 lidé / 8 hod. |  | 1 | kpl. | --------- | --------- |  | 0
87 | Lůžková jednotka IP |  | 12 | ks |  | 0 |  | 0
88 | Závěs LJ bez konektoru IP |  | 12 | ks |  | 0 |  | 0
89 | Zásuvka účastníka IP |  | 12 | ks |  | 0 |  | 0
90 | Komunikační jednotka IP |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0
91 | Táhlo nouzového volání IP |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0
92 | Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0
93 | Svítidlo IP |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0
94 | Switch modul ZPT IP |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0
95 | Kontrola a otestování rozvodného vedení |  | 1 | ks | --------- | --------- |  | 0
96 | Kontrola provozu a zaškolení |  | 1 | ks | --------- | --------- |  | 0
97 | Naprogramování a konfigurace systému |  | 1 | ks | --------- | --------- |  | 0
98 | SW licence účastníka |  | 18 | ks |  | 0 |  | 0
99 | Instalační rámeček malý |  | 12 | ks |  | 0 |  | 0
100 | Instalační rámeček malý pro ZU, ZVST |  | 12 | ks |  | 0 |  | 0
101 | Instalační rámeček střední |  | 12 | ks |  | 0 |  | 0
102 | Instalační rámeček velký |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0
103 | Kabel F/UTP, cat.5e, ČSN EN 60332, B2ca, s1, d1 |  | 250 | m |  | 0 |  | 0
104 | Napájecí kabel PRAFlaSafe 2x2.5, B2ca, s1, d1 |  | 50 | m |  | 0 |  | 0
105 | Kabel U/UTP, cat. 5e, LSZH plášť, 4páry, B2ca-s1a, d1 |  | 70 | m |  | 0 |  | 0
106 | Konektor RJ45 UTP, kat. 6, na drát / lanko, botkou |  | 44 | ks |  | 0 |  | 0
107 | Krabice KT250 pod omítku |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0
| OSTATNÍ SPOLEČNÉ NÁKLADY |  |  |  |  | 0 |  | 0
108 | Podružný elektroinstalační materiál |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
109 | Denní úklid pracoviště |  | 1 | kpl. | --------- | --------- |  | 0
110 | Dokumentace skutečného provedením komplet SLP |  | 1 | kpl. | --------- | --------- |  | 0
111 | Předávací dokumentace, doklady nutné pro uvedení stavby do užívání |  | 1 | kpl. | --------- | --------- |  | 0
112 | Dopravné |  | 1 | kpl | --------- | --------- |  | 0
113 | Řízení zakázky, koordinace s architektem |  | 1 | kpl | --------- | --------- |  | 0
114 | Zařízení staveniště, přesuny |  | 1 | kpl | --------- | --------- |  | 0
CELKEM
| Materiál celkem |  |  |  |  | 0
| Montáž celkem | [6 empty] | 0
| Celková cena (bez DPH) | [6 empty] | 0