## VV
Položkový rozpočet
Označení | Zařízení, Typ | MJ | Množství | Jednotková cena | Cena celkem
| VV |  |  |  | 0
1 | ZAŘÍZENÍ Č. 1 – CHLAZENÍ M. 119.1, CHLAZENÍ M. 250, CHLAZENÍ M. 350, CHLAZENÍ M. 452, CHLAZENÍ M. SESTERNY
| Venkovní kondenzační jednotka MULTISPLIT Nominální výkon: Qchl=11,2 kW, nominální el. příkon Pel=2,9 kW, napájení 230V, doporučené jištění 40A, hmotnost 80 kg | ks/pcs | 1 |  | 0
| Vnitřní nástěnná jednotka MULTISPLIT Qchl=2,5kW, hmotnost jednotky 10 kg | ks/pcs | 5 |  | 0
| Kabelový nástěnný ovladač | ks/pcs | 5 |  | 0
| Izolované Cu potrubí, vč. komunikační kabeláže a upevňovacího materiálu. - 6,35/9,52 mm | bm | 70 |  | 0
| Doplnění chladiva R32 | kpl | 1 |  | 0
| Izolovaný prostup fasádou 100x100 pro potrubí chladiva | ks/pcs | 1 |  | 0
| Pomocná montážní konstrukce z kovových profilů pro osazení venkovní jednotky. - vč. dlažebních kostek a gumových podložek pod ně. | kpl | 1 |  | 0
| Ochrana proti UV záření pro venkovní Cu potrubí | kpl | 1 |  | 0
| Zhotovení stavebních otvorů a případné ocelové výměny pro prostupující prvky VZT a stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
| Podkladní konstrukce pro uložení venkovních jednotek tepelného čerpadla | kpl | 1 |  | 0
| Silový přívod do venkovních jednotek tepelného čerpadla vč. prověření kapacity a případné úpravy pro napájení zařízení | kpl | 1 |  | 0
| Napojení nátrubku odvodu kondenzátu od každé vnitřní jednotky přes protizápachovou uzávěrku a případná dodávka čerpadel kondenzátu | kpl | 1 |  | 0
Součástí dodávky nejsou:
- revizní otvory k akčním členům VZT
- napojení zařízení přes servisní vypínač
- napojení zařízení na hlavní uzemňovací přívod
- napojení zařízení na EPS a jeho odstavení v případě vyhlášení požáru
2 | ZAŘÍZENÍ Č.2 – CHLAZENÍ M. 365
| Venkovní kondenzační jednotka SPLIT Nominální výkon: Qchl=3,5kW, nominální el. příkon Pel=0,97kW, napájení 230V, doporučené jištění 16A, hmotnost 40 kg | ks/pcs | 1 |  | 0
| Vnitřní nástěnná jednotka SPLIT Qchl=3,5kW, hmotnost jednotky 10 kg | ks/pcs | 1 |  | 0
| Kabelový nástěnný ovladač | ks/pcs | 1 |  | 0
| Izolované Cu potrubí, vč. komunikační kabeláže a upevňovacího materiálu. - 6,35/9,52 mm | bm | 13.35 |  | 0
| Doplnění chladiva R32 | kpl | 1 |  | 0
| Izolovaný prostup fasádou 100x100 pro potrubí chladiva | ks/pcs | 1 |  | 0
| Pomocná montážní konstrukce z kovových profilů pro osazení venkovní jednotky. - vč. dlažebních kostek a gumových podložek pod ně. | kpl | 1 |  | 0
| Ochrana proti UV záření pro venkovní Cu potrubí | kpl | 1 |  | 0
| Zhotovení stavebních otvorů a případné ocelové výměny pro prostupující prvky VZT a stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
| Podkladní konstrukce pro uložení venkovních jednotek tepelného čerpadla | kpl | 1 |  | 0
| Silový přívod do venkovních jednotek tepelného čerpadla vč. prověření kapacity a případné úpravy pro napájení zařízení | kpl | 1 |  | 0
| Napojení nátrubku odvodu kondenzátu od každé vnitřní jednotky přes protizápachovou uzávěrku a případná dodávka čerpadel kondenzátu | kpl | 1 |  | 0
Součástí dodávky nejsou:
- revizní otvory k akčním členům VZT
- napojení zařízení přes servisní vypínač
- napojení zařízení na hlavní uzemňovací přívod
- napojení zařízení na EPS a jeho odstavení v případě vyhlášení požáru
3 | ZAŘÍZENÍ Č. 3 – CHLAZENÍ M. 319+320
| Venkovní kondenzační jednotka MULTISPLIT Nominální výkon: Qchl=5,3kW, nominální el. příkon Pel=1,20kW, napájení 230V, doporučené jištění 16A, hmotnost 50 kg | ks/pcs | 1 |  | 0
| Vnitřní nástěnná jednotka MULTISPLIT Qchl=3,5kW, hmotnost jednotky 10 kg | ks/pcs | 2 |  | 0
| Kabelový nástěnný ovladač | ks/pcs | 2 |  | 0
| Izolované Cu potrubí, vč. komunikační kabeláže a upevňovacího materiálu. - 6,35/9,52 mm | bm | 33.6 |  | 0
| Doplnění chladiva R32 | kpl | 1 |  | 0
| Izolovaný prostup fasádou 100x100 pro potrubí chladiva | ks/pcs | 1 |  | 0
| Pomocná montážní konstrukce z kovových profilů pro osazení venkovní jednotky. - vč. dlažebních kostek a gumových podložek pod ně. | kpl | 1 |  | 0
| Ochrana proti UV záření pro venkovní Cu potrubí | kpl | 1 |  | 0
| Zhotovení stavebních otvorů a případné ocelové výměny pro prostupující prvky VZT a stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
| Podkladní konstrukce pro uložení venkovních jednotek tepelného čerpadla | kpl | 1 |  | 0
| Silový přívod do venkovních jednotek tepelného čerpadla vč. prověření kapacity a případné úpravy pro napájení zařízení | kpl | 1 |  | 0
| Napojení nátrubku odvodu kondenzátu od každé vnitřní jednotky přes protizápachovou uzávěrku a případná dodávka čerpadel kondenzátu | kpl | 1 |  | 0
Součástí dodávky nejsou:
- revizní otvory k akčním členům VZT
- napojení zařízení přes servisní vypínač
- napojení zařízení na hlavní uzemňovací přívod
- napojení zařízení na EPS a jeho odstavení v případě vyhlášení požáru
4 | ZAŘÍZENÍ Č. 4 – CHLAZENÍ M. 108
| Venkovní kondenzační jednotka SPLIT Nominální výkon: Qchl=2,5kW, nominální el. příkon Pel=0,58kW, napájení 230V, doporučené jištění 16A, hmotnost 40 kg | ks/pcs | 1 |  | 0
| Vnitřní nástěnná jednotka SPLIT Qchl=2,5kW, hmotnost jednotky 10 kg | ks/pcs | 1 |  | 0
| Kabelový nástěnný ovladač | ks/pcs | 1 |  | 0
| Izolované Cu potrubí, vč. komunikační kabeláže a upevňovacího materiálu. - 6,35/9,52 mm | bm | 11.4 |  | 0
| Doplnění chladiva R32 | kpl | 1 |  | 0
| Izolovaný prostup fasádou 100x100 pro potrubí chladiva | ks/pcs | 1 |  | 0
| Pomocná montážní konstrukce z kovových profilů pro osazení venkovní jednotky. - vč. dlažebních kostek a gumových podložek pod ně. | kpl | 1 |  | 0
| Ochrana proti UV záření pro venkovní Cu potrubí | kpl | 1 |  | 0
| Zhotovení stavebních otvorů a případné ocelové výměny pro prostupující prvky VZT a stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
| Podkladní konstrukce pro uložení venkovních jednotek tepelného čerpadla | kpl | 1 |  | 0
| Silový přívod do venkovních jednotek tepelného čerpadla vč. prověření kapacity a případné úpravy pro napájení zařízení | kpl | 1 |  | 0
| Napojení nátrubku odvodu kondenzátu od každé vnitřní jednotky přes protizápachovou uzávěrku a případná dodávka čerpadel kondenzátu | kpl | 1 |  | 0
Součástí dodávky nejsou:
- revizní otvory k akčním členům VZT
- napojení zařízení přes servisní vypínač
- napojení zařízení na hlavní uzemňovací přívod
- napojení zařízení na EPS a jeho odstavení v případě vyhlášení požáru
5 | ZAŘÍZENÍ Č. 5 – CHLAZENÍ M. 10.108+10.109
| Venkovní kondenzační jednotka MULTISPLIT Nominální výkon: Qchl=4,7kW, nominální el. příkon Pel=1,20kW, napájení 230V, doporučené jištění 16A, hmotnost 40 kg | ks/pcs | 1 |  | 0
| Vnitřní nástěnná jednotka MULTISPLIT Qchl=3,5kW, hmotnost jednotky 10 kg | ks/pcs | 2 |  | 0
| Kabelový nástěnný ovladač | ks/pcs | 2 |  | 0
| Izolované Cu potrubí, vč. komunikační kabeláže a upevňovacího materiálu. - 6,35/9,52 mm | bm | 30 |  | 0
| Doplnění chladiva R32 | kpl | 1 |  | 0
| Izolovaný prostup fasádou 100x100 pro potrubí chladiva | ks/pcs | 1 |  | 0
| Pomocná montážní konstrukce z kovových profilů pro osazení venkovní jednotky. - vč. dlažebních kostek a gumových podložek pod ně. | kpl | 1 |  | 0
| Ochrana proti UV záření pro venkovní Cu potrubí | kpl | 1 |  | 0
| Zhotovení stavebních otvorů a případné ocelové výměny pro prostupující prvky VZT a stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
| Podkladní konstrukce pro uložení venkovních jednotek tepelného čerpadla | kpl | 1 |  | 0
| Silový přívod do venkovních jednotek tepelného čerpadla vč. prověření kapacity a případné úpravy pro napájení zařízení | kpl | 1 |  | 0
| Napojení nátrubku odvodu kondenzátu od každé vnitřní jednotky přes protizápachovou uzávěrku a případná dodávka čerpadel kondenzátu | kpl | 1 |  | 0
Součástí dodávky nejsou:
- revizní otvory k akčním členům VZT
- napojení zařízení přes servisní vypínač
- napojení zařízení na hlavní uzemňovací přívod
- napojení zařízení na EPS a jeho odstavení v případě vyhlášení požáru
6 | ZAŘÍZENÍ Č. 6 – CHLAZENÍ M. 229
| Venkovní kondenzační jednotka SPLIT Nominální výkon: Qchl=3,5kW, nominální el. příkon Pel=0,97kW, napájení 230V, doporučené jištění 16A, hmotnost 40 kg | ks/pcs | 1 |  | 0
| Vnitřní nástěnná jednotka SPLIT Qchl=3,5kW, hmotnost jednotky 10 kg | ks/pcs | 1 |  | 0
| Kabelový nástěnný ovladač | ks/pcs | 1 |  | 0
| Izolované Cu potrubí, vč. komunikační kabeláže a upevňovacího materiálu. - 6,35/9,52 mm | bm | 23.4 |  | 0
| Doplnění chladiva R32 | kpl | 1 |  | 0
| Izolovaný prostup fasádou 100x100 pro potrubí chladiva | ks/pcs | 1 |  | 0
| Pomocná montážní konstrukce z kovových profilů pro osazení venkovní jednotky. - vč. dlažebních kostek a gumových podložek pod ně. | kpl | 1 |  | 0
| Ochrana proti UV záření pro venkovní Cu potrubí | kpl | 1 |  | 0
| Zhotovení stavebních otvorů a případné ocelové výměny pro prostupující prvky VZT a stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
| Podkladní konstrukce pro uložení venkovních jednotek tepelného čerpadla | kpl | 1 |  | 0
| Silový přívod do venkovních jednotek tepelného čerpadla vč. prověření kapacity a případné úpravy pro napájení zařízení | kpl | 1 |  | 0
| Napojení nátrubku odvodu kondenzátu od každé vnitřní jednotky přes protizápachovou uzávěrku a případná dodávka čerpadel kondenzátu | kpl | 1 |  | 0
Součástí dodávky nejsou:
- revizní otvory k akčním členům VZT
- napojení zařízení přes servisní vypínač
- napojení zařízení na hlavní uzemňovací přívod
- napojení zařízení na EPS a jeho odstavení v případě vyhlášení požáru
7 | ZAŘÍZENÍ Č. 7 – CHLAZENÍ M. 265
| Venkovní kondenzační jednotka SPLIT Nominální výkon: Qchl=5,0kW, nominální el. příkon Pel=1,39kW, napájení 230V, doporučené jištění 20A, hmotnost 50 kg | ks/pcs | 1 |  | 0
| Vnitřní nástěnná jednotka SPLIT Qchl=5,0kW, hmotnost jednotky 10 kg | ks/pcs | 1 |  | 0
| Kabelový nástěnný ovladač | ks/pcs | 1 |  | 0
| Izolované Cu potrubí, vč. komunikační kabeláže a upevňovacího materiálu. - 6,35/12,7 mm | bm | 19.05 |  | 0
| Doplnění chladiva R32 | kpl | 1 |  | 0
| Izolovaný prostup fasádou 100x100 pro potrubí chladiva | ks/pcs | 1 |  | 0
| Pomocná montážní konstrukce z kovových profilů pro osazení venkovní jednotky. - vč. dlažebních kostek a gumových podložek pod ně. | kpl | 1 |  | 0
| Ochrana proti UV záření pro venkovní Cu potrubí | kpl | 1 |  | 0
| Zhotovení stavebních otvorů a případné ocelové výměny pro prostupující prvky VZT a stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
| Podkladní konstrukce pro uložení venkovních jednotek tepelného čerpadla | kpl | 1 |  | 0
| Silový přívod do venkovních jednotek tepelného čerpadla vč. prověření kapacity a případné úpravy pro napájení zařízení | kpl | 1 |  | 0
| Napojení nátrubku odvodu kondenzátu od každé vnitřní jednotky přes protizápachovou uzávěrku a případná dodávka čerpadel kondenzátu | kpl | 1 |  | 0
Součástí dodávky nejsou:
- revizní otvory k akčním členům VZT
- napojení zařízení přes servisní vypínač
- napojení zařízení na hlavní uzemňovací přívod
- napojení zařízení na EPS a jeho odstavení v případě vyhlášení požáru
8 | ZAŘÍZENÍ Č. 8 – CHLAZENÍ M. 266
| Venkovní kondenzační jednotka SPLIT Nominální výkon: Qchl=5,0kW, nominální el. příkon Pel=1,39kW, napájení 230V, doporučené jištění 20A, hmotnost 50 kg | ks/pcs | 1 |  | 0
| Vnitřní nástěnná jednotka SPLIT Qchl=5,0kW, hmotnost jednotky 10 kg | ks/pcs | 1 |  | 0
| Kabelový nástěnný ovladač | ks/pcs | 1 |  | 0
| Izolované Cu potrubí, vč. komunikační kabeláže a upevňovacího materiálu. - 6,35/12,7 mm | bm | 15.3 |  | 0
| Doplnění chladiva R32 | kpl | 1 |  | 0
| Izolovaný prostup fasádou 100x100 pro potrubí chladiva | ks/pcs | 1 |  | 0
| Pomocná montážní konstrukce z kovových profilů pro osazení venkovní jednotky. - vč. dlažebních kostek a gumových podložek pod ně. | kpl | 1 |  | 0
| Ochrana proti UV záření pro venkovní Cu potrubí | kpl | 1 |  | 0
| Zhotovení stavebních otvorů a případné ocelové výměny pro prostupující prvky VZT a stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
| Pomocná konstrukce z profilů HILTI pro osazení venkovní jednotky. - vč. dlažebních kostek a gumových podložek pod ně. | kpl | 1 |  | 0
| Silový přívod do venkovních jednotek tepelného čerpadla vč. prověření kapacity a případné úpravy pro napájení zařízení | kpl | 1 |  | 0
| Napojení nátrubku odvodu kondenzátu od každé vnitřní jednotky přes protizápachovou uzávěrku a případná dodávka čerpadel kondenzátu | kpl | 1 |  | 0
Součástí dodávky nejsou:
- revizní otvory k akčním členům VZT
- napojení zařízení přes servisní vypínač
- napojení zařízení na hlavní uzemňovací přívod
- napojení zařízení na EPS a jeho odstavení v případě vyhlášení požáru
9 | ZAŘÍZENÍ Č. 9 – CHLAZENÍ M. SESTERNY
| Venkovní kondenzační jednotka SPLIT Nominální výkon: Qchl=3,5kW, nominální el. příkon Pel=0,97kW, napájení 230V, doporučené jištění 16A, hmotnost 40 kg | ks/pcs | 1 |  | 0
| Vnitřní nástěnná jednotka SPLIT Qchl=3,5kW, hmotnost jednotky 10 kg | ks/pcs | 1 |  | 0
| Kabelový nástěnný ovladač | ks/pcs | 1 |  | 0
| Izolované Cu potrubí, vč. komunikační kabeláže a upevňovacího materiálu. - 6,35/9,52 mm | bm | 8.6 |  | 0
| Doplnění chladiva R32 | kpl | 1 |  | 0
| Izolovaný prostup fasádou 100x100 pro potrubí chladiva | ks/pcs | 1 |  | 0
| Pomocná montážní konstrukce z kovových profilů pro osazení venkovní jednotky. - vč. dlažebních kostek a gumových podložek pod ně. | kpl | 1 |  | 0
| Ochrana proti UV záření pro venkovní Cu potrubí | kpl | 1 |  | 0
| Zhotovení stavebních otvorů a případné ocelové výměny pro prostupující prvky VZT a stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
| Podkladní konstrukce pro uložení venkovních jednotek tepelného čerpadla | kpl | 1 |  | 0
| Silový přívod do venkovních jednotek tepelného čerpadla vč. prověření kapacity a případné úpravy pro napájení zařízení | kpl | 1 |  | 0
| Napojení nátrubku odvodu kondenzátu od každé vnitřní jednotky přes protizápachovou uzávěrku a případná dodávka čerpadel kondenzátu | kpl | 1 |  | 0
Součástí dodávky nejsou:
- revizní otvory k akčním členům VZT
- napojení zařízení přes servisní vypínač
- napojení zařízení na hlavní uzemňovací přívod
- napojení zařízení na EPS a jeho odstavení v případě vyhlášení požáru
10 | ZAŘÍZENÍ Č. 10 – CHLAZENÍ M. SESTERNY
| Venkovní kondenzační jednotka SPLIT Nominální výkon: Qchl=3,5kW, nominální el. příkon Pel=0,97kW, napájení 230V, doporučené jištění 16A, hmotnost 40 kg | ks/pcs | 1 |  | 0
| Vnitřní nástěnná jednotka SPLIT Qchl=3,5kW, hmotnost jednotky 10 kg | ks/pcs | 1 |  | 0
| Kabelový nástěnný ovladač | ks/pcs | 1 |  | 0
| Izolované Cu potrubí, vč. komunikační kabeláže a upevňovacího materiálu. - 6,35/9,52 mm | bm | 5.9 |  | 0
| Doplnění chladiva R32 | kpl | 1 |  | 0
| Izolovaný prostup fasádou 100x100 pro potrubí chladiva | ks/pcs | 1 |  | 0
| Pomocná montážní konstrukce z kovových profilů pro osazení venkovní jednotky. - vč. dlažebních kostek a gumových podložek pod ně. | kpl | 1 |  | 0
| Ochrana proti UV záření pro venkovní Cu potrubí | kpl | 1 |  | 0
| Zhotovení stavebních otvorů a případné ocelové výměny pro prostupující prvky VZT a stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
| Podkladní konstrukce pro uložení venkovních jednotek tepelného čerpadla | kpl | 1 |  | 0
| Silový přívod do venkovních jednotek tepelného čerpadla vč. prověření kapacity a případné úpravy pro napájení zařízení | kpl | 1 |  | 0
| Napojení nátrubku odvodu kondenzátu od každé vnitřní jednotky přes protizápachovou uzávěrku a případná dodávka čerpadel kondenzátu | kpl | 1 |  | 0
Součástí dodávky nejsou:
- revizní otvory k akčním členům VZT
- napojení zařízení přes servisní vypínač
- napojení zařízení na hlavní uzemňovací přívod
- napojení zařízení na EPS a jeho odstavení v případě vyhlášení požáru
11 | ZAŘÍZENÍ Č. 11 – CHLAZENÍ M. 255+355+457+SESTERNY
| Venkovní kondenzační jednotka MULTISPLIT Nominální výkon: Qchl=7,0kW, nominální el. příkon Pel=1,8kW, napájení 230V, doporučené jištění 20A, hmotnost 50 kg | ks/pcs | 1 |  | 0
| Vnitřní nástěnná jednotka MULTISPLIT Qchl=2,1kW, hmotnost jednotky 10 kg | ks/pcs | 4 |  | 0
| Infraovladač | ks/pcs | 4 |  | 0
| Izolované Cu potrubí, vč. komunikační kabeláže a upevňovacího materiálu. - 6,35/9,52 mm | bm | 60 |  | 0
| Doplnění chladiva R32 | kpl | 1 |  | 0
| Izolovaný prostup fasádou 150x150 pro potrubí chladiva | ks/pcs | 1 |  | 0
| Pomocná montážní konstrukce z kovových profilů pro osazení venkovní jednotky. - vč. dlažebních kostek a gumových podložek pod ně. | kpl | 1 |  | 0
| Ochrana proti UV záření pro venkovní Cu potrubí | kpl | 1 |  | 0
| Zhotovení stavebních otvorů a případné ocelové výměny pro prostupující prvky VZT a stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
| Podkladní konstrukce pro uložení venkovních jednotek tepelného čerpadla | kpl | 1 |  | 0
| Silový přívod do venkovních jednotek tepelného čerpadla vč. prověření kapacity a případné úpravy pro napájení zařízení | kpl | 1 |  | 0
| Napojení nátrubku odvodu kondenzátu od každé vnitřní jednotky přes protizápachovou uzávěrku a případná dodávka čerpadel kondenzátu | kpl | 1 |  | 0
Součástí dodávky nejsou:
- revizní otvory k akčním členům VZT
- napojení zařízení přes servisní vypínač
- napojení zařízení na hlavní uzemňovací přívod
- napojení zařízení na EPS a jeho odstavení v případě vyhlášení požáru
12 | ZAŘÍZENÍ Č. 12 – CHLAZENÍ TĚLOCVIČNY
| Venkovní kondenzační jednotka SPLIT Nominální výkon: Qchl=5,0kW, nominální el. příkon Pel=1,76kW, napájení 230V, doporučené jištění 20A, hmotnost 60 kg | ks/pcs | 1 |  | 0
| Vnitřní kazetová jednotka SPLIT Qchl=5,0kW, hmotnost jednotky 20 kg | ks/pcs | 1 |  | 0
| Infraovladač | ks/pcs | 1 |  | 0
| Izolované Cu potrubí, vč. komunikační kabeláže a upevňovacího materiálu. - 6,35/12,7 mm | bm | 10 |  | 0
| Doplnění chladiva R32 | kpl | 1 |  | 0
| Izolovaný prostup fasádou 100x100 pro potrubí chladiva | ks/pcs | 1 |  | 0
| Pomocná montážní konstrukce z kovových profilů pro osazení venkovní jednotky. - vč. dlažebních kostek a gumových podložek pod ně. | kpl | 1 |  | 0
| Ochrana proti UV záření pro venkovní Cu potrubí | kpl | 1 |  | 0
| Zhotovení stavebních otvorů a případné ocelové výměny pro prostupující prvky VZT a stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
| Podkladní konstrukce pro uložení venkovních jednotek tepelného čerpadla | kpl | 1 |  | 0
| Silový přívod do venkovních jednotek tepelného čerpadla vč. prověření kapacity a případné úpravy pro napájení zařízení | kpl | 1 |  | 0
| Napojení nátrubku odvodu kondenzátu od každé vnitřní jednotky přes protizápachovou uzávěrku a případná dodávka čerpadel kondenzátu | kpl | 1 |  | 0
Součástí dodávky nejsou:
- revizní otvory k akčním členům VZT
- napojení zařízení přes servisní vypínač
- napojení zařízení na hlavní uzemňovací přívod
- napojení zařízení na EPS a jeho odstavení v případě vyhlášení požáru
13 | ZAŘÍZENÍ Č. 13 – CHLAZENÍ ORDINACE
| Venkovní kondenzační jednotka MULTISPLIT Nominální výkon: Qchl=7,0kW, nominální el. příkon Pel=1,8kW, napájení 230V, doporučené jištění 20A, hmotnost 50 kg | ks/pcs | 1 |  | 0
| Vnitřní nástěnná jednotka MULTISPLIT Qchl=2,5kW, hmotnost jednotky 10 kg | ks/pcs | 4 |  | 0
| Infraovladač | ks/pcs | 4 |  | 0
| Izolované Cu potrubí, vč. komunikační kabeláže a upevňovacího materiálu. - 6,35/9,52 mm | bm | 40 |  | 0
| Doplnění chladiva R32 | kpl | 1 |  | 0
| Izolovaný prostup fasádou 150x150 pro potrubí chladiva | ks/pcs | 1 |  | 0
| Pomocná montážní konstrukce z kovových profilů pro osazení venkovní jednotky. - vč. dlažebních kostek a gumových podložek pod ně. | kpl | 1 |  | 0
| Ochrana proti UV záření pro venkovní Cu potrubí | kpl | 1 |  | 0
| Zhotovení stavebních otvorů a případné ocelové výměny pro prostupující prvky VZT a stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
| Podkladní konstrukce pro uložení venkovních jednotek tepelného čerpadla | kpl | 1 |  | 0
| Silový přívod do venkovních jednotek tepelného čerpadla vč. prověření kapacity a případné úpravy pro napájení zařízení | kpl | 1 |  | 0
| Napojení nátrubku odvodu kondenzátu od každé vnitřní jednotky přes protizápachovou uzávěrku a případná dodávka čerpadel kondenzátu | kpl | 1 |  | 0
Součástí dodávky nejsou:
- revizní otvory k akčním členům VZT
- napojení zařízení přes servisní vypínač
- napojení zařízení na hlavní uzemňovací přívod
- napojení zařízení na EPS a jeho odstavení v případě vyhlášení požáru
14 | ZAŘÍZENÍ Č. 14 – M. REHABILITACE BAZÉN
| Venkovní kondenzační jednotka SPLIT Nominální výkon: Qchl=6,8kW, nominální el. příkon Pel=1,95kW, napájení 230V, doporučené jištění 20A, hmotnost 60 kg | ks/pcs | 1 |  | 0
| Vnitřní kanálová jednotka SPLIT Qchl=6,8kW, hmotnost jednotky 30 kg max. průtok 1080 m3/h | ks/pcs | 1 |  | 0
| Kabelový nástěnný ovladač | ks/pcs | 1 |  | 0
| Izolované Cu potrubí, vč. komunikační kabeláže a upevňovacího materiálu. - 6,35/12,7 mm | bm | 10 |  | 0
| Izolované Cu potrubí, vč. komunikační kabeláže a upevňovacího materiálu. - 6,35/9,52 mm | bm | 1 |  | 0
| Doplnění chladiva R32 | kpl | 1 |  | 0
| Izolovaný prostup fasádou 100x100 pro potrubí chladiva | ks/pcs | 1 |  | 0
| Tlumič hluku čtyhranný 700x200/1000 | ks/pcs | 1 |  | 0
| Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - ROVNÉ - skupina I- třída těsnosti B, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů | m2 | 2 |  | 0
| Parotěsná kaučuková izolace - tloušťka izolace 19 mm | m2 | 3 |  | 0
| Vířivá vyúsť čtyřhranná VVAC 600.18.H.1.RALxxx pro průtok 360m3/h | ks/pcs | 3 |  | 0
| Připojovací krabice čtyřhranná PKC 400.P.H.1.RALxxx pro průtok 360m3/h | ks/pcs | 3 |  | 0
| Ohebná hluktlumící hadice DN160 | bm | 10 |  | 0
| Pomocná montážní konstrukce z kovových profilů pro osazení venkovní jednotky. - vč. dlažebních kostek a gumových podložek pod ně. | kpl | 1 |  | 0
| Ochrana proti UV záření pro venkovní Cu potrubí | kpl | 1 |  | 0
| Zhotovení stavebních otvorů a případné ocelové výměny pro prostupující prvky VZT a stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
| Podkladní konstrukce pro uložení venkovních jednotek tepelného čerpadla | kpl | 1 |  | 0
| Silový přívod do venkovních jednotek tepelného čerpadla vč. prověření kapacity a případné úpravy pro napájení zařízení | kpl | 1 |  | 0
| Napojení nátrubku odvodu kondenzátu od každé vnitřní jednotky přes protizápachovou uzávěrku a případná dodávka čerpadel kondenzátu | kpl | 1 |  | 0
Součástí dodávky nejsou:
- revizní otvory k akčním členům VZT
- napojení zařízení přes servisní vypínač
- napojení zařízení na hlavní uzemňovací přívod
- napojení zařízení na EPS a jeho odstavení v případě vyhlášení požáru
Ostatní
| Projekt | set
| Výrobní dokumentace | set | 1 |  | 0
| Prováděcí dokumentace | set | 1 |  | 0
| Skutečné provedení | set | 1 |  | 0
Přeprava
| Doprava zařízení na staveniště | set | 1 |  | 0
| OSTATNÍ | set
| Požární ucpávky | set | 1 |  | 0
| Montážní materiál | set | 1 |  | 0
| Spojovací a těsnící materiál | set | 1 |  | 0
| Horolezecké práce pro zařízení č. 5 a 6 | set | 1 |  | 0
| Horizontální a vertikální doprava | set | 1 |  | 0
| Napojení zařízení přes servisní vypínač | set | 1 |  | 0
| Napojení zařízení na hlavní uzemňovací přívod | set | 1 |  | 0
Finální výstupy zařízení
| Revize elektrického zařízení (výchozí) | set | 1 |  | 0
| Tlaková zkouška chladivového okruhu | set | 1 |  | 0
| Zkouška těsnosti | set | 1 |  | 0
| Zkouška funkčnosti zařízení | set | 1 |  | 0
| Úklid po montáži | set | 1 |  | 0
| Zaregulování systému | set | 1 |  | 0
| Spuštění a odzkoušení zařízení | set | 1 |  | 0
| Požární ucpávky | set | 1 |  | 0
| Zaškolení obsluhy | set | 1 |  | 0
Pozn.: Při realizaci lze použít vnitřní i venkovní jednotky se stejnými nebo lepšími technickými parametry (výkon, energetická účinnost, hlučnost apod.) než jsou uvedené v této dokumentaci, za předpokladu zachování funkčnosti celého systému.
Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0